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1.
  CHLAZENÍ
2.
ÚVOD
Předmětem této dokumentace pro provedení stavby je návrh letního cirkulačního chlazení do stávajících prostor 5-ti kanceláří v levé části 3. NP stávajícího objektu Magistrátu města Brna, Husova 12 tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty teplotního mikroklimatu požadovaných hygienickými, zdravotními a technologickými legislativními předpisy a normativy.
1.
Podklady pro zpracování
Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu a uživatelem autorizované požadavky na standard mikroklimatu v zadaných místnostech.
2.
Výpočtové hodnoty klimatických poměrů
Místo



:
Brno
Nadmořská výška

:
225 m.n.m.
Normální tlak vzduchu

:
0,0975 MPa
Letní výpočtová teplota 

:
+33°C 
Letní výpočtová entalpie
:
59,0 kJ/kg s.v.
Zimní výpočtová teplota

:            -15°C
Zimní výpočtová entalpie
:
-8,6 kJ/kg s.v.
3.
Základní koncepční řešení
1.
Letní chlazení kanceláří
Cirkulační chlazení bude zabezpečovat požadované hodnoty vnitřního teplotního mikroklimatu v zadaných posluchárnách v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem :
· Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013
· Nařízení vlády z 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sb.č. 148/2006 
· Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb
· Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace technický průvodce 1993
· ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)
· ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)
· ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000)
· ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)
· Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993
· ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)
· ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)
· Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci 
2.
Stavy vnitřního mikroklimatu
ZIMA

· Kancelář 

ti = zajišťuje profese UT
LÉTO

· Kancelář

ti = 26 +- 2 °C
3.
Energetické zdroje
Chladící energie
Pro chlazení vzduchu je navržen systém přímého chlazení pomocí ekologického chladiva R410a. 
Elektrická energie
Elektrická energie je uvažována pro pohon  kondenzační jednotky chladícího systému split a okruhů systému MaR. Parametry jsou :
napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S
prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální
ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním
4.
Popis technického řešení
1.
Koncepce klimatizačních zařízení
Návrh letního cirkulačního chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na teplotní pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem případně technologickými nebo hygienickými normativy. 
2.
Popis jednotlivých zařízení
Zařízení č. 1CH  – Chlazení kanceláře 3.NP levá část systém 1 + 5 (konečný počet vnitřních jednotek 10) 
Kanceláře jsou větrány přirozeným způsobem a pro zajištění teplotní pohody v letním období budou vybaveny cirkulačním chladícím systémem. Pro dané prostory je navržen chladící systém multisplit inverter s jednou venkovní kondenzátorovou jednotkou a pěti vnitřními výparníkovými jednotkami dle zadání uživatele.  Systém bude mít připravenou rezervu v chladícím výkonu pro dobudování chlazení ve zbývajících pěti kancelářích v pravé části horní poloviny podlaží. Systém se sestává z venkovní jednotky jednomodulové a z vnitřních cirkulačních chladících jednotek v nástěnném provedení. Systém pracuje s ekologickým chladícím médiem R410A. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na roznášecích dlaždicích na upraveném terénu ve vnitřním atriu na úrovni 1.np. Ovládání chodu vnitřních jednotek bude pomocí infraovladačů - vždy jeden ovladač pro jednu jednotku. Ovladač umožňuje regulaci teploty, výkonu (otáčky) ventilátoru a směru přiváděného vzduchu (ovládání lamel na jednotce). Systém je možno provozovat rovněž v režimu tepelného čerpadla – dotápění prostor v zimním a přechodných obdobích. Bude zajištěna propojovací ovládací kabeláž od venkovní kondenzátorové jednotky k vnitřním jednotkám včetně rozvodů předizolovaného Cu potrubí. Hlavní páteřní rozvod cu potrubí bude veden svisle vnitřkem atria na úroveň 3.np a odtud vodorovnou trasou pod stropem chodby. Z páteřního rozvodu budou provedeny vodorovné odbočky k jednotlivým vnitřním jednotkám. Vnitřní výparníkové jednotky jsou vybaveny čerpadly kondenzátu, kondenzát je odváděn plastovým potrubím přes chodbu (v SDK krytu) a svislým potrubím ve společné trase z Cu potrubím na úroveň podlahy atria, které je odvodněno. Princip instalace Cu potrubí chladiva v pevném ocelovém mars žlabu se zakrytím platí pro vedení ve venkovním prostředí. Jištěné silové napojení každé vnější jednotky a silové připojení motorů ventilátorů vnitřních jednotek se zaokruhováním na jeden patrový jistič bude dodávkou profese silnoproud. Horizontální rozvody chladiva jsou vedeny v sádrokartonovém krytu pod stropem chodby. V tomtéž krytu vede i plastové potrubí odvodu kondenzátu – popis viz výše. 
Pro možnost dobudování chlazení ve zbývajících kancelářích horní poloviny podlaží bude z páteřního rozvodu  provedena odbočka v chodbě, která bude zazátkována popřípadě zaletována. 
5.
NÁROKY NA ENERGIE
Jsou uvedeny v samostatné tabulce, jež je přílohou technické zprávy.
6.
PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ
Bez nároku na práce.
7.
MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
Není požadavek na samostatný systém MaR.
8.
IZOLACE, NÁTĚRY 
1.
Izolace
Měděné potrubí chladiva je továrně předizolováno izolací z tvrzeného kaučuku.
9.
NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE
Stavební úpravy:
· otvory pro prostupy cu potrubí včetně zapravení a odklizení sutě 
· SDK obklad tras Cu potrubí a kondenzátu v chodbách
· stavební, výpomocné práce
Silnoproud:
· silové napojení kondenzátorové jednotky split systému
· silové napojení vnitřních chladících jednotek včetně zaokruhování na jeden jistič  
ZTI:
· odvody kondenzátu od vnitřních nástěnných split jednotek   
10.
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Bez nároku na opatření.
11.
POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
Montáž vzduchotechnického a chladícího zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.
12.
 UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 
V rámci těchto činností bude provedeno :
· Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků chladících zařízení s protokolárním výstupem
· Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu
· Komplexní zkoušky všech provozních stavů chl zařízení v délce trvání dle SOD 
13.
BEZPEČNOST PRÁCE
Vzduchotechnické a chladící jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu. 
14.
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chladící zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem. 
15.
ZÁVĚR
Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na daný provoz budovy. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu. 
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