


TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je řešení silového napojení cirkulačních chladících jednotek ve vybraných pěti kancelářích levé části 3.np Magistrátu města Brna, Husova 12 ze stávajícího rozvaděče RCH1. Jedná se o napojení jedné venkovní kondenzační jednotky a pěti vnitřních nástěnných výparníkových jednotek včetně dozbrojení a úpravy stávajícího rozvaděče chlazení RCH1 a montáže kabelových rozvodů. Venkovní kondenzátorová jednotka bude mít rezervu v chladícím výkonu pro pozdější dobudování chlazení ve zbývajících kancelářích horní poloviny 3. nadzemního podlaží. 
2. ZÁKLADNĺ TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí  
: 
3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C-S (PEN N/PE)
Ochrana před nebezpečným dotykem
podle ČSN 33 2000-4-41
 
– 
základní
:
automatickým odpojením od zdroje
Stupeň dodávky elektrické energie 
:
3

Instalovaný příkon Pi
: 
9,3 kW
Výpočtové zatížení Pp
: 
9,3 kW
3. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je navržena automatickým odpojením od zdroje, ve smyslu ČSN 33 2000-4-41. 
Ochranný vodič musí být označen žlutozelenou barvou.
Všechna technologická a ostatní potrubí se musí připojit k hlavnímu pospojování.
Veškeré nosné konstrukce (kovové žlaby, kabelové rošty) se musí vodivě propojit v jeden celek a spojit k ochrannému vodiči.
4. 
ŘEŠENĺ POŽADAVKŮ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVĺ PŘI PRÁCI:
Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů ČSN, které musí být dodrženy.
Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům.
Pracovníci určení k obsluze a práci na elektrickém zařízení musí mít takové duševní a tělesné vlastnosti, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkonů.
Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace mohou obsluhovat jednoduché zařízení do 1000V, při jehož obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím.
Pracovníci seznámeni mohou samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení a pracovat na částech elektrického zařízení bez napětí. O poučení pracovníků je třeba vést prokazatelné záznamy.
Pracovníci, kteří obsluhují stroje a zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní nebo jiné bezpečností a pracovní předpisy nebo pokyny, musí být tyto na vhodném místě přístupny a pracovníci s nimi prokazatelně seznámeni.
Pracovníci s kvalifikací (vyučení v elektrotechnickém oboru nebo ukončené nižší, střední nebo vyšší školní vzdělání v elektrotechnickém oboru) mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení, pracovat na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti části pod napětím i na částech s napětím (dále viz čl. 146, 161, 162, 163 ČSN 343100).
Znalost předpisů u těchto pracovníků bude případně ověřena dle vyhlášky 50/78 Sb. § 3 nebo § 4.
Rozvody jsou uspořádány takovým způsobem, aby pracovník při obsluze elektrického zařízení nemohl přijít do styku s částmi s nebezpečným dotykovým napětím. Těsnost soustavy je v provedení zavřeném. Poněvadž se jedná o zařízení složité, může zařízení obsluhovat pracovník poučený. Tento pracovník musí být seznámen v rozsahu své činnosti s ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108 resp. dalšími předpisy, jejichž znalost bude ověřena podle ustanovení vyhlášky č. 50/l978 Sb., § 4.
Vnější vlivy jsou určeny dle ČSN 33 2000-3 dle provozu v jednotlivých místnostech.
Vzhledem k ČSN 32 2000-4-41 se jedná o prostory normální.
Pro vnitřní ochranu před bleskem a před přepětím je provedeno hlavní pospojování. 
Hlavní pospojování není předmětem řešení této projektové dokumentace.
Mimo vodičů hlavního pospojování je jako náhodných vodičů pospojování využito kovových kabelových žlabů, které musí být vodivě propojeny v jeden celek a připojeny k hlavní ochranné svorce (přípojnici) EP. K těmto náhodným vodičům pospojování (kabelovým žlabům) jsou pak připojeny kovové části technologie.
Rozvaděč RCH1  je vybaven svodiči přepětí třídy C. V případě úrazu nebo požáru se zařízení chlazení vypíná v rozvaděči, případně v rozvaděči HR, z něhož je rozvaděč RCH1 napájen. V případě živelné pohromy se vypíná přívodní elektrické vedení případně úsekový vypínač transformovny.
Hlavní vypínač rozvaděče chlazení RCH1 je přístupný po otevření dveří.
5. VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM
Ochrana před bleskem je stávající a není předmětem řešení této projektové dokumentace.
Venkovní kondenzační jednotky jsou osazeny v ochranném prostoru stávajícího hromosvodu.
6.
VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM, OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM
Pro vnitřní ochranu před bleskem a před přepětím je provedeno hlavní pospojování, kde jsou veškeré kovové části technologie, všechna do objektu vstupující a z objektu vystupující potrubí, ochranný vodič rozvaděče objektu a uzemňovací soustava připojeny k hlavní ochranné svorce (přípojnici) EP.
Hlavní pospojování není předmětem řešení této projektové dokumentace.
Mimo vodičů hlavního pospojování je jako náhodných vodičů pospojování využito kovových kabelových žlabů, které musí být vodivě propojeny v jeden celek a připojeny k hlavní ochranné svorce (přípojnici) EP. K těmto náhodným vodičům pospojování (kabelovým žlabům) jsou pak připojeny kovové části technologie.
Rozvaděč chlazení RCH1 je vybaven svodiči přepětí třídy C. Venkovní jednotku 1B132 (pro horní polovinu 3.NP) připojit vodičem CYKY – J 5x10  k hlavnímu pospojování.
7. ZAJIŠTĚNÍ REVIZNĺ ZPRÁVY
výchozí 
- 
předá dodavatel elektro provozovateli před předáním elektrických rozvodů do provozu
průběžná
- 
zajistí provozovatel u odborné firmy v předepsaných lhůtách
8. POZNÁMKY
Přívod do rozvaděče RCH1 je proveden z jističové rezervy v hlavním rozvaděči objektu HR, umístěném v místnosti 103 v 1.NP. 
V rozvaděči RCH1 jsou osazeny dva stávající elektroměry pro měření spotřeby elektrické energie (přímé měření, digitální elektroměr na DIN lištu, čitačový výstup) – jeden pro měření spotřeby elektrické energie pro chlazení prostor magistrátu, jeden pro měření spotřeby elektrické energie pro byt správce. Na první z nich bude připojeno i měření nové spotřeby pro 3.np
Z rozvaděče RCH1 bude přes příslušné měření (magistrát) proveden vývod 400V, potřebný pro napájení venkovní  kondenzační jednotky 1B132 (2CH.01  - 9,2kW) chlazení 3.NP a potřebný počet vývodů 230V pro vnitřní jednotky 2B111e-i (2CH.02 - 2CH.04 ve 3.NP). Centrální ovladač bude případně instalován po zprovoznění chlazení ve zbývajících kancelářích obsluhovaného podlaží. 
Rozvody z 1.NP do 3.NP (stoupací vedení) budou vedeny ve společné trase s měděným potrubím chladiva. Rovněž tak rozvody ve 3.NP budou vedeny ve společných trasách s cu potrubím chladiva a plast odvody kondenzátu v krytu ze SDK. Přívody pro venkovní kondenzační jednotku jsou uloženy v kabelových žlabech MARS a v pevných PVC trubkách
Výše uvedené řešení je rovněž odsouhlaseno provozovatelem.
Tato projektová dokumentace neřeší ovládací kabeláž pro datové propojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a centrálního ovladače – toto bude součástí dodávky profese chlazení.
9. UPOZORNĚNÍ
Uložení silnoproudých kabelů v kabelovém žlabu MARS je provedeno v částech trasy, kde není možno s jistotou zaručit minimální vzdálenost 200mm mezi instalovanými silnoproudými kabely a stávajícími datovými kabely při jejich souběhu. Přesné vymezení rozsahu uložení v kabelovém žlabu MARS Odkud kam) bude při realizaci odsouhlaseno se správcem datové sítě a dle jeho požadavků případně upraveno.
10. PROVEDENĺ ROZVODŮ
Rozvody jsou provedeny kabely CYKY a J-Y(St)Y
Uložení rozvodů je v nově zřizovaných úložných konstrukcích tj, v kabelových žlabech MARS, v plastových elektroinstalačních lištách a kanálech (žlabech), v trubkách na povrchu, případně pevně na povrchu nebo pod omítkou.
Rozvody jsou v maximálním možném rozsahu provedeny ve společných trasách (v souběhu) s rozvody potrubí chlazení a ve shodě s uložením tohoto podtrubí. Stoupací vedení z 1.NP do 2.NP bude ve shodě se stoupacím potrubím chladiva uloženo v plastové elektroinstalační trubce. Upevnění kabelových žlabů bude provedeno prostřednictvím konzol, které budou upevněny na zdivu pomocí hmoždinek a šroubů, na betonu pomocí nastřelovacích hřebů a na ocelových konstrukcích budou přivařeny. Totéž platí i pro upevnění objímek pro uchycení ochranných trubek – vlastní objímka pak bude přes šroubový spoj rozebíratelná nebo odejmutelná pro případnou demontáž trubky.
Plastové elektroinstalační lišty a kanály (žlaby) budou upevněny prostřednictvím hmoždinek a vrutů přímo ke zdi. 
