## Tabulka výkonů VZT
tabulka výkonů VZT zařízení
POPIS ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU VZT a CHLAZENÍ | [13 empty] | ELEKTRO | [10 empty] | CHLAZENÍ |  |  | VYTÁPĚNÍ | [8 empty] | REGULACE | poznámky
|  | umístění zařízení |  | Množství vzduchu |  |  | Specifikace zařízení |  |  |  | počet kusů | hmotnost |  | popis el. napájeného zařízení | jednotkový -přívod |  |  |  | jednotkový - odvod |  |  |  | napětí-frekvence | elektrický příkon celkem | přímý výparník |  |  | teplotní spád | PLYN 2,2 - 5,0 kPa |  |  |  | výkon | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | připojení
[25 empty] | chladící výkon | dimenze chladivového potrubí |  |  | topný výkon | Množství plynu |  | Napojovací rozměr plynu spotřebiče
|  | podlaží | č.m. | přívod | odvod | cirkulace | popis | provoz zařízení | výrobce | typ |  | transportní operating | provozní |  | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění | el. Příkon | proud odběrový | proud rozběhový | jištění |  |  |  | kapalina | plyn |  |  | Instalovaný odběr plynu na jednotce | Skutečně odebrané množství plynu
číslo | název | - | - | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | - | - | - | - | (ks) | (kg) | (kg) |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kW) | (inch/mm ) | (inch/mm ) | (°C) | (kW) | (m3/h) | (m3/h) | (DN) | (kW) | (kPa) | (l/h) | (DN)
1.01 | větrání CHÚC |  |  | 3200 |  |  | potrubní radiální ventilátor |  |  |  | 1 |  | 230 |  | 0.55 | [7 empty] | 230/50 | 0.55 | [12 empty] | napájí a ovladá profese EL | napájení i ze zálohovaného zdroje
1.02 | větrání CHÚC |  |  | 3050 |  |  | potrubní radiální ventilátor |  |  |  | 1 |  | 230 |  | 0.55 | [7 empty] | 230/50 | 0.55 | [12 empty] | napájí a ovladá profese EL | napájení i ze zálohovaného zdroje
1.12 | větrání CHÚC | [5 empty] | požární klapka se servopohonem |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 0.05 | [7 empty] | 230/50 | 0.05 | [12 empty] | napájí a ovládá prose EL, při chodu zařízení 1.01 a 1.02 klapku nutno uzavřít | pod napětím otevřeno
1.14 | větrání CHÚC | [5 empty] | uzavírací klapka těsná se servopohonem |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 0.05 | [7 empty] | 230/50 | 0.05 | [12 empty] | napájí a ovládá prose EL, při chodu zařízení 1.01 a 1.02 klapku nutno otevří | pod napětím zavřeno
1.15 | větrání CHÚC | [5 empty] | uzavírací klapka těsná se servopohonem |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 0.05 | [7 empty] | 230/50 | 0.05 | [12 empty] | napájí a ovládá prose EL, při chodu zařízení 1.01 a 1.02 klapku nutno otevří | pod napětím zavřeno
1.16 | větrání CHÚC | [5 empty] | uzavírací klapka těsná se servopohonem |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 0.05 | [7 empty] | 230/50 | 0.05 | [12 empty] | napájí a ovládá prose EL, při chodu zařízení 1.01 a 1.02 klapku nutno uzavřít | pod napětím otevřeno