## specifikace
KRYT - STAVEBÍ REKONSTRUKCE PRO CHÚC
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - větrání CHÚC
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1
potrubní radiální ventilátor pro 3050 m3/h při 150 Pa vč. spojovací manžety
1.02 | dodávka a montáž | kpl | 1
potrubní radiální ventilátor pro 3200 m3/h při 110 Pa vč. spojovací manžety
1.03-1.09 | NEOBSAZENO
1.10 | dodávka a montáž | ks | 1
požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím otevřeno, s koncovým spínačem, součástí servopohonu je termoelektrický spouštěč s tepelnou pojistkou při překročení teploty v potrubí
1.11 | dodávka a montáž | ks | 1
požární klapka do kruhového potrubí Ø315 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.12 | dodávka a montáž | ks | 3
požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.13 | dodávka a montáž | ks | 1
požární klapka do kruhového potrubí Ø160 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.14 | dodávka a montáž | ks | 1
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 500x1000 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím zavřeno a signalizací polohy zavřeno
1.15 | dodávka a montáž | ks | 1
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 630x200 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím zavřeno a signalizací polohy zavřeno
1.16 | dodávka a montáž | ks | 1
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí Ø315 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím otevřeno a signalizací polohy zavřeno
1.17 | dodávka a montáž | ks | 1
přetlaková klapka čtyřhranná 500x1000 mm s magnetem a nastavitelným přetlakem 50-90 Pa
1.18 | dodávka a montáž | ks | 2
zpětná klapka do kruhového potrubí provedení pozink Ø400 mm
1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | ks | 1
krycí mřížka 500x1000 mm s oky 30x30 mm, provední pozink
1.21 | dodávka a montáž | ks | 1
krycí mřížka 710x250 mm s oky 30x30 mm, provední pozink
1.22 | dodávka a montáž | ks | 3
krycí mřížka Ø400 s kruhy 20 mm, provední pozink
1.23 | dodávka a montáž | ks | 1
krycí mřížka Ø315 s kruhy 20 mm, provední pozink
1.24 | dodávka a montáž | ks | 1
protideš´tová žaluzie 500x1000 mm se sítem proti ptactvu, provedení hliník
1.25-1.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.30 | Ø400 vč. 56% tvarovek | bm | 3
1.31 | Ø315 vč. 47% tvarovek | bm | 2
1.32 | Ø250 vč. 55% tvarovek | bm | 3
1.33 | Ø160 vč. 15% tvarovek | bm | 1
1.34-1.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 2
1.41 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 0
1.42 | potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | m2 | 7
1.43 | potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | m2 | 19
1.44 | potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky | m2 | 1
1.45 | potrubí do obvodu 1500 mm - rovné | m2 | 0
1.46-1.59 | NEOBSAZENO
1.60 | dodávka a montáž | m2 | 33
tepelná izolace z minerální vlny 20 mm s AL polepem
| dodávka a montáž | kpl | 1
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 6