Stavební rekonstrukce pro CHúc
kryt 10z, brno
dokumentace pro provedení stavby 

Vzduchotechnika

Technická zpráva  
                                                                                                                                                                                             07/2019

Obsah:


1. Úvod


2. Koncepce větracích zařízení
3. Energetické nároky zařízení


4. Ekologie

5. Požární ochrana


6. Požadavky na související profese


7. Protihluková a protiotřesová opatření


8. Ochrana a bezpečnost


9. Závěr

1. Úvod
Zařízení vzduchotechniky bude zajišťovat větrání chráněné únikové cesty v objektu krytu 
1.1 Všeobecné údaje

Název stavby:
stavební rekonstrukce pro CHÚC krytu 10Z
Místo stavby:
Brno
Část:
Vzduchotechnika

Stupeň:
Dokumentace pro provedení stavby
Zpracovatel části PD:

Ing. David Pavlas, Ing. Josef Hejč
1.2 Obsah projektu a podklady pro vypracování

Obsahem projektu je řešení vzduchotechnických zařízení výše uvedenou část objektu. Podkladem pro vypracování byl architektonicko stavební podklad, požadavky investora, níže uvedené normy, předpisy, vyhlášky a nařízení.

· Nařízení vlády č.361/2007 Sb., „kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“
· Nařízení vlády č.272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“
· ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“
· ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

1.3 Parametry venkovního ovzduší

Místo stavby
Brno
Letní výpočtová teplota
tel
=
 32 
°C

Zimní výpočtová teplota
tez
=
-12 
°C

1.4 Parametry vnitřního ovzduší – 
Množství větracího vzduchu:

WC






50 m3/h
Pisoár






25 m3/h

Sprcha






150 m3/h
Výtok teplé vody




30 m3/h
Šatní skříňka




20 m3/h

2. Koncepce zařízení


Vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání CHÚC pomocí přívodu vzduchu, odtah vzduch zajištěn přirozeně přetlakem. 
2.1 Zařízení č. 1 – Větrání CHÚC
2.1.1 Charakteristika zařízení


Větrání CHÚC bude řešeno jako 10násobná výměna daného prostoru

Přívod vzduchu budou zajišťovat dva potrubní radiální ventilátory s výměnou vzduchu 3.200 +3.050 m3/h. Ventilátory budou nasávat vzduch únikové chodby, kde bude zajištěn nestálý přívod čerstvého vzduchu – dveře budou zajištěny v trvalé poloze otevřeno (dodávkou stavby). Ventilátory budou vybaveny zpětnou klapkou. Ventilátory budou umístěny v nevyužívající části únikové cesty, která bude vybavena novou přepážkou s otvory pro zařízení CHÚC (dodávkou stavbou, demontovatelné a v případě využití krytu zpět osadit stávající dveře).
Ventilátor 1.01 bude zajišťovat přívod vzduchu pro dolní část CHÚC. Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou. Přívodní potrubí bude sloužit i pro přívod vzduchu pro stávající vzt jednotku. Z tohoto důvodu bude potrubí opatřeno požární klapkou se servopohonem (pod napětím otevřeno) umístěnou na hranici strojovny (případně bude klapka umístěna dál od požárního předělu, rozhodne se při instalaci). Při výpadku napětí nebo při chodu zařízení ventilátoru se musí klapka zavřít. To platí i pro uzavírací klapku se servopohonem (pod napětím otevřeno) umístěnou na sání čerstvého vzduchu pro vzt jednotku. Naopak se musí otevřít klapka se servopohonem (pod napětím zavřeno) umístěná při výfuku vzduchu. Tím bude zajištěn průchod potrubím pro přívod vzduchu pro spodní část krytu. Potrubí bude v celé své délce tepelně izolováno.
Ventilátor 1.02 bude sloužit pro přívod vzduchu pro schodiště. Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou. Vzduch bude ventilátorem nasáván a vyfukován přímo do prostoru schodiště. Potrubí bude v celé své délce tepelně izolováno.
Odvod vzduchu bude v nejvyšším bodě schodiště pomocí výfukové mřížky. Ta bude osazena v nových únikových dveřích (dodávkou stavbou, demontovatelné a v případě využití krytu zpět osadit stávající dveře). Dveře budou osazeny z vnitřní stany přetlakovou mřížkou nastavenou na přetlak 50 Pa. Z vnější strany bude osazena uzavírací klapkou se servopohonem (pod napětím zavřeno) a protidešťovou mřížkou. Klapka se servopohonem bude oplechována a bude zajištěna jejich ochrana před povětrnostními vlivy a před poškozením lidí. Klapka bude v případě chodu ventilátorů otevřena (zajistí profese elektro).
2.1.2 Provoz zařízení 


Provoz zařízení bude z vypínače v určených místnostech – dodávkou profese elektro.
4. Energetické nároky zařízení

Viz samostatná tabulka

4. Ekologie

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí “
5. Požární ochrana

Projektovaná vzduchotechnická zařízení jsou z požárního hlediska řešena ve smyslu ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb.

6. Požadavky na související profese

6.1 Stavba

· zajistí veškeré stavební prostupy a jejich utěsnění, doizolování a začištění, případně požární ucpávky
· koordinace rozvodů se souvisejícími profesemi při montáži
6.2 Silnoproud

· silové napojení odtahových ventilátoru v požadované kapacitě a jejich ovládání
· silové napojení požárních a uzavíracích klapek v požadované kapacitě a jejich ovládání

· propojení všech částí VZT vodivým spojením a zemnění všech elektrospotřebičů
7. Protihluková a protiotřesová opatření

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

8. Ochrana a bezpečnost

Vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí. Veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření. Připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

9. Závěr

Tento stupeň projektu obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Vypracoval: Ing. David Pavlas
Ing. David Pavlas

- 4 -


