## stavba
KRYT - STAVEBÍ REKONSTRUKCE PRO CHÚC
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena vč. montáže | cena celkem
stavební úpravy
1.01 | Požárně dělící konstrukce - cihla plná pálená tl. 15cm spárovaná 1200x3500 | kpl | 2
1.02 | Požárně dělící konstrukce - cihla plná pálená tl. 15cm spárovaná 2500x3500 | kpl | 1
1.03 | Požárně dělící konstrukce - cihla plná pálená tl. 15cm spárovaná 2500x3500 | kpl | 1
1.04 | Přesun hmot nošením ručně | kpl | 1
1.05 | Přesun a likvidace sutin ručně | kpl | 1
1.06 | lešení - lehké pomocné | soub. | 1
1.07 | Nezměřitelné (drobné stavební přípomoce - dokončovací a zapravovací práce) | ks | 1
1.08 | Úklid staveniště | ks | 1
1.09 | Předávací dokumentace, atesty a certifikace | ks | 1
1.10 | Protipožární ucpávky skrz protipožární konstrukce | soub. | 3
1.11 | Protipožární obložení kabelových tras v CHÚC | m2 | 48
1.12 | EI EW 30 DP1 protipožární , ocelové, Rozměr 80-90/197 ost 150 | ks | 7
1.13 | Klika bezp. štít, elox nerez , PZ pro FAB | ks | 7
1.14 | Samozavírač | ks | 1
1.15 | Montáž dveří | ks | 7
1.16 | Závěrečné seřízení dveří | hod | 6

## specifikace
KRYT - STAVEBÍ REKONSTRUKCE PRO CHÚC
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - větrání CHÚC
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 21900 | 7665 | 29565
potrubní radiální ventilátor pro 3050 m3/h při 150 Pa vč. spojovací manžety
1.02 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 21900 | 7665 | 29565
potrubní radiální ventilátor pro 3200 m3/h při 110 Pa vč. spojovací manžety
1.03-1.09 | NEOBSAZENO
1.10 | dodávka a montáž | ks | 1 | 7100 | 2485 | 9585
požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím otevřeno, s koncovým spínačem, součástí servopohonu je termoelektrický spouštěč s tepelnou pojistkou při překročení teploty v potrubí
1.11 | dodávka a montáž | ks | 1 | 4500 | 1575 | 6075
požární klapka do kruhového potrubí Ø315 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.12 | dodávka a montáž | ks | 3 | 3100 | 1085 | 12555
požární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.13 | dodávka a montáž | ks | 1 | 2800 | 980 | 3780
požární klapka do kruhového potrubí Ø160 mm ruční a teplotní s koncovým spínačem zavřeno
1.14 | dodávka a montáž | ks | 1 | 6900 | 2415 | 9315
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 500x1000 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím zavřeno a signalizací polohy zavřeno
1.15 | dodávka a montáž | ks | 1 | 4500 | 1575 | 6075
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí 630x200 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím zavřeno a signalizací polohy zavřeno
1.16 | dodávka a montáž | ks | 1 | 3700 | 1295 | 4995
uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí Ø315 mm provedení pozink se servopohonem 230 V a havarijní fcí, pod napětím otevřeno a signalizací polohy zavřeno
1.17 | dodávka a montáž | ks | 1 | 13600 | 4760 | 18360
přetlaková klapka čtyřhranná 500x1000 mm s magnetem a nastavitelným přetlakem 50-90 Pa
1.18 | dodávka a montáž | ks | 2 | 1060 | 371 | 2862
zpětná klapka do kruhového potrubí provedení pozink Ø400 mm
1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | ks | 1 | 1200 | 360 | 1560
krycí mřížka 500x1000 mm s oky 30x30 mm, provední pozink
1.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 730 | 219 | 949
krycí mřížka 710x250 mm s oky 30x30 mm, provední pozink
1.22 | dodávka a montáž | ks | 3 | 1100 | 330 | 4290
krycí mřížka Ø400 s kruhy 20 mm, provední pozink
1.23 | dodávka a montáž | ks | 1 | 780 | 234 | 1014
krycí mřížka Ø315 s kruhy 20 mm, provední pozink
1.24 | dodávka a montáž | ks | 1 | 10300 | 3090 | 13390
protideš´tová žaluzie 500x1000 mm se sítem proti ptactvu, provedení hliník
1.25-1.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.30 | Ø400 vč. 56% tvarovek | bm | 3 | 510 | 229.5 | 2218.5
1.31 | Ø315 vč. 47% tvarovek | bm | 2 | 410 | 184.5 | 1189
1.32 | Ø250 vč. 55% tvarovek | bm | 3 | 390 | 175.5 | 1696.5
1.33 | Ø160 vč. 15% tvarovek | bm | 1 | 230 | 103.5 | 333.5
1.34-1.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 2 | 440 | 198 | 1276
1.41 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 0 | 330 | 148.5 | 0
1.42 | potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | m2 | 7 | 440 | 198 | 4466
1.43 | potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | m2 | 19 | 330 | 148.5 | 9091.5
1.44 | potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky | m2 | 1 | 440 | 198 | 638
1.45 | potrubí do obvodu 1500 mm - rovné | m2 | 0 | 330 | 148.5 | 0
1.46-1.59 | NEOBSAZENO
1.60 | dodávka a montáž | m2 | 33 | 550 | 165 | 23595
tepelná izolace z minerální vlny 20 mm s AL polepem
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 4500 |  | 4500
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 6 |  | 600 | 3600
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 206539