- technická zpráva

| CEPPRE s.r.o. Projekce a realizace Jílová 31 639 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL | VYPRACOVAL |  |  | KONTROLOVAL |  | INVESTOR |  |  |
| ING. JAKUB MRAVEC | ING. LUCIE MRAVCOVÁ | ING. LUCIE MRAVCOVÁ |  |  | ING. JAKUB MRAVEC |  | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |  |  |
| STAVBA |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |
| OPRAVA PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 3, BRNO |  |  |  |  |  |  | DATUM | 05/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Č. ZAK. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PARÉ |  |  |

OBSAH

1.	ÚVOD	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.2	Předpokládaný termín výstavby	3

1.3	Vstupní informace	3

2.	NOVÝ STAV	3

Nátěry	4

Demontáže	4

Stavební úpravy	4

Montáž zařízení	5

Zkoušky zařízení	5

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	6

Při provádění stavebních a montážních prací	6

Zásady ochrany životního prostředí	6

Ostatní	6

# ÚVOD

## Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	OPRAVA PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Charakter stavby: 	Příprava teplé vody

Místo stavby: 	Malinovského náměstí 624/3, Brno – město, 602 00

Katastrální území: 	Město Brno [610003]

ÚMČ: 	Brno střed

Investor: 	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Projektant: 	Ceppre s.r.o., projekce a realizace, Jílová 31, 639 00 Brno

Dodavatel: 	dle výběrového řízení

## Předpokládaný termín výstavby

Předpokládaný termín realizace:

Léto/podzim 2021

## Vstupní informace

Projekt řeší opravu části přípravy teplé vody na adrese Malinovského náměstí 3 v Brně. Stávající část je problémová a je třeba její oprava z důvodu špatného stavu výměníku.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- prohlídka a zaměření stávajícího stavu

- konzultace se zadavatelem PD

- příslušné ČSN

# NOVÝ STAV

Je navržena úprava části přípravy teplé vody, která je již v nevyhovujícím stavu. Nově bude osazen deskový výměník tepla – čtyřcestný.  Z něj bude napojeno potrubním rozvodem stávající příslušenství přípravy teplé vody. Dojde k přepojení studené vody, která bude napojena do stávající cirkulace.

Oběh vody budou zajišťovat stávající oběhová čerpadla, která zůstávají ponechána beze změny. Budou osazeny armatury a další prvky dle schématu zapojení.

Studená voda bude nově provedena od stávajícího vodoměru dále k deskovému výměníku.

Potrubní rozvody budou z ocelových trub bezešvých a závitových a budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných prvcích a v případě i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu.

## Nátěry

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Natíraný povrch musí být mechanicky očištěn, oprášen a odmaštěn. Na neizolované potrubí bude proveden 1x základní nátěr syntetický a 1x svrchní email. Na potrubí izolované bude proveden 2x základní nátěr syntetický.

## Demontáže

Bude demontováno:

- Část potrubí primární strany

- Deskový výměník

- Expanzní nádoba na studené vodě

- Část potrubí studené vody a cirkulace

Demontované zařízení je třeba ekologicky uložit.

## Stavební úpravy

Bez stavebních úprav.

Dokončovací práce
Prostor kde byly prováděny stavební práce, bude kompletně vyčištěn (podlahy, výplně otvorů, stěny, strop).

Odpadní látky

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogů odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č.275/2002 Sb. ve znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č.23/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Brna.

Možné odpady při výstavbě:	170101 – Beton

170405 – Železo nebo ocel

170904 – Smíšené stavební a demoliční odpady						200301 – Směsný komunální odpad

Tyto odpady budou uloženy na povolené skládce odpadů.

## Montáž zařízení

Při montáži a uvádění do provozu je nutné dodržet veškeré související normy a předpisy.

- ČSN 060830 Zabezpečovací zařízení

- Požadavky a pokyny výrobců použitého zařízení

- Předpisy o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví

- ČSN 050610 (Sváření plamenem)

Typ uložení potrubí určí montážní firma, která bude ručit za jeho správné a bezpečné provedení pro předpokládané statické a dynamické zatížení.

Před uvedením do provozu je nutné celý systém důkladně propláchnout čistou vodou, demontovat a vyčistit sítka filtrů. Pro první plnění systému bude použita upravená voda splňující požadavky ČSN 077401.

Po sváření je nutné zajistit dozor na dobu 8 hodin po skončení svařování.

Uložení motorů, jiných točivých strojů a osazení čerpadel je nutno navrhovat a provést tak, aby hladina hluku v kotelnách, strojovnách a v sousedních prostorách nepřekročila hodnoty stanovené hygienickými předpisy ČSN EN ISO 717-1 – 3, a aby nedocházelo k přenosu vibrací nebo aby byly omezeny na nejmenší možnou míru.

Vstup bude povolen pouze oprávněným pracovníkům ve smyslu vyhl. 91/1993 Sb. Rozsah vybavení technické místnosti z hlediska zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany musí být zajištěn v rozsahu odstavce č. 167 ČSN 07 0703.

## Zkoušky zařízení

Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 060310.

- Po instalaci systému a jeho řádném propláchnutí se provede zkouška tlaková

- Po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní, které se dělí na dilatační a topné. Topná zkouška se provádí po dobu 48 hodin v topném období. V jejím průběhu budou vyregulovány tlakové poměry v soustavě včetně nastavení předregulace armatur u otopných těles.

Topné zkoušky probíhají za účasti zástupce investora a dodavatele. O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

## Při provádění stavebních a montážních prací

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBN č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti.

## Zásady ochrany životního prostředí

Oprava zdroje tepla nebude mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí.

## Ostatní

Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména:

- zákon 262/2006 Sb.			zákoník práce

- nařízení vlády 101/2005 Sb.		o podrobnějších požadavcích na

pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády 361/2007 Sb.		kterým se stanoví podmínky ochrany

zaměstnanců při práci ve znění NV č.

68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č.

9/2013 Sb.

- nařízení vlády 591/2006 Sb.		o bližších minimálních požadavcích na

BOZP na staveništích

- nařízení vlády 362/2005 Sb.		o bližších požadavcích na BOZP při práci

na pracovištích s nebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky

- zákon 309/2006 Sb. 			zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

- vyhl. 48/1982 Sb.			             základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických

zařízení (v platném znění)

- nařízení vlády 11/2002 Sb.		             kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a signálů ve

znění NV 405/2004 Sb.

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Brno, květen 2021				Vypracovala: Ing. Lucie Mravcová