- TECHNICKÁ ZPRÁVA

| CEPPRE s.r.o. Projekce a realizace Jílová 31 639 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL | VYPRACOVAL |  |  | KONTROLOVAL |  |  | INVESTOR |  |  |
| ING. JAKUB MRAVEC | ING. MRAVCOVÁ | ING. MRAVCOVÁ |  |  | ING. JAKUB MRAVEC |  |  | Magistrát města Brna – OSM Husova 3 601 67 Brno |  |  |
| STAVBA |  |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |
| Výměna kotle - Mečová 5, Brno |  |  |  |  |  |  |  | DATUM | 08/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Č. ZAK. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PARÉ |  |  |

OBSAH

1.	ÚVOD	2

1.1	Identifikační údaje stavby	2

1.2	Předpokládaný termín výstavby	3

1.3	Vstupní informace	3

3.	POPIS VYTÁPĚNÍ	4

5.1	POTRUBÍ	4

5.2	ZDROJ TEPLA	4

5.3	REGULACE	4

5.4	PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	4

5.5	TLAKOVÉ POMĚRY	4

6.	STAVEBNÍ ÚPRAVY	5

7.  ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ	5

8.	BEZPEČNOST PRÁCE	6

Při provádění stavebních a montážních prací	6

Další požadavky BOZP	6

9.	ZÁVĚR	7

# ÚVOD

## Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	Výměna kotle – Mečová 5, Brno

Charakter stavby: 	Výměna kotle

Místo stavby: 	Brno, Mečová 5, 602 00

Investor: 	Magistrát města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Projektant: 		   CEPPRE s.r.o., Projekce a realizace, Jílová 31, 639 00 Brno

Dodavatel: 	dle výběrového řízení

## Předpokládaný termín výstavby

Předpoklad realizace: dle dohody s investorem

## Vstupní informace

Jedná se o výměnu stávajícího kotle v bytě pana Kotala na adrese Mečová 5 v Brně.

Nově bude osazen plynový kondenzační kotel, který bude zaústěn do nově vyvložkovaného kouřovodu.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- aktuální technické řešení, požadavky investora

- konzultace při jednání s ostatními dotčenými osobami

- příslušné ČSN:

ČSN EN 12831 	Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 	Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž

ČSN 06 0320	Příprava teplé vody - navrhování a projektování

ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení

ČSN 38 3350	Zásobování teplem, Všeobecné zásady

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4

- Vyhláška č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

- Zákon č.406/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hospodaření energií

- NÁVRH NOVÉHO ŘEŠENÍ

Pro celoroční vytápění a přípravu TV byl zvolen kondenzační kotel o maximálním výkonu 24 kW.

Bude osazen plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW s koaxiálním odkouřením, který bude zajišťovat i komfortní přípravu teplé vody. Před kotlem bude do zpětného potrubí osazen magnetický filtr, který chrání zařízení před poškozením nečistotou z topného systému. Před i za ním budou uzavírací kohouty. Tak i na výstupu z kotle bude osazen kulový kohout.

Parametry:

Základní teplotní spád: 	                     65/50°C, 0,6 MPa

Základní teplotní spád teplé vody:	                             10/55°C; 1,0 MPa

Provoz:                                                                         celoroční

Systém:	                                                                        dvoutrubkový s nuceným oběhem

Maximální hydrostatická výška:                                  2,0 m

# POPIS VYTÁPĚNÍ

## POTRUBÍ

Potrubí bude z mědi. Odvzdušněno bude ventily těles. Vypouštění bude možné u kotle.

Při vedení potrubí je nutno dbát na kompenzaci potrubí a na pokyny výrobce.

Práce s plynovým potrubím provede odborná firma způsobilá v této oblasti.

## ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla je již zmiňovaný plynový kondenzační kotel s komfortní přípravou TV. První náplň bude upravena chemicky dle podmínek firmy dodávající kotel.

Odkouření bude provedeno koaxiálně plastovým potrubím. Plastové potrubí bude DN 60/100. Zdroj tepla se napojí na potrubí ÚT, studenou vodu, teplou vodu a plyn. Vývod pojišťovacího ventilu a odvod kondenzátu se zavede přes zápachovou uzávěrku do upraveného odpadu v kuchyni. Před zavěšením plynového kotle bude prověřena trasa a sestava odtahu spalin tak, aby byl zaručen dostatečný spád, dle toho bude kotel usazen do svislé polohy.

Vložkování kouřovodu bude provedeno před instalací kotle a to prostrčením vložky ze spod z koupelny.

Odvod kondenzátu bude napojen na upravený odpad v kuchyni.

## REGULACE

Plynový zdroj tepla bude vybaven zařízením umožňujícím bezobslužný provoz. Kotel bude regulován prostorovým přístrojem dle vnitřní teploty referenční místnosti. Teplota místností bude doladěna v jednotlivých místnostech termostatickými hlavicemi. Kotel bude pracovat s předností pro přípravu TV.

## PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Bude zajištěna v rámci plynového kondenzačního kotle.

## TLAKOVÉ POMĚRY

Systém bude uzavřený, jištěn 7 litrovou expanzí kotle a pojišťovacím ventilem kotle. Dynamický tlak bude vyvozován oběhovým čerpadlem kotle. Čerpadlo má proměnné otáčky, které se přizpůsobují momentálním tlakovým poměrům v systému a také dle aktuální teploty vratného potrubí.

# STAVEBNÍ ÚPRAVY

Nejsou uvažovány.

Dokončovací práce

Po demontáží zařízení (konzoly, kabelové lávky, uchycení atd…) budou otvory ve stěnách zasádrovány.

Prostory kde byly prováděny veškeré práce, budou řádně uklizeny a zameteny.

Odpadní látky

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášky č. 23/2001 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna, vše v znění pozdějších předpisů.

Možné odpady při stavbě:

170101-O- beton

170102-O-cihly

170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

170302-O-asfaltové směsi

170504-O-zemina a kamení

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na povolené skládce.

170201-O-dřevo

170202-O-sklo

170203-O-plasty

170405-O-železo a ocel

170407-O-směsné kovy

170411-O-kabely

170604-O-izolační materiály

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení, nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce odpadů.

Vznikající odpady budou tříděny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Evidence odpadů, včetně doložení způsobu jejich odstranění a dokladů oprávněné osoby bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. Zhotovitel stavby zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace celé stavby.

# 7.  ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a uvedení do provozu:

Po dokončení montáže a provedení tlakové zkoušky budou provedeny nátěry a izolace a provedeny funkční zkoušky. Po odstranění případných závad bude zahájen zkušební provoz (topná zkouška) v rozsahu 24 hodin.

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele a o jejich provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ÚT

- zkouška těsnosti

- zkouška provozní (dilatační a topná zkouška)

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

# BEZPEČNOST PRÁCE

## Při provádění stavebních a montážních prací

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012.

## Další požadavky BOZP

Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména:

- Zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Vyhl. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na                                                 pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany                                                                           zaměstnanců při práci ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013 Sb.

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na                                                                           BOZP na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP při práci                                                                           na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb.

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- vyhláška č. 21/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

# ZÁVĚR

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky i seřízení systému měření a regulace.

Brno, 08/2021						                 Vypracoval: 	Ing. Lucie Mravcová