- TECHNICKÁ ZPRÁVA

| CEPPRE s.r.o. Projekce a realizace Jílová 31 639 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | NAVRHL | VYPRACOVAL |  |  | KONTROLOVAL |  |  | INVESTOR |  |  |
| ING. JAKUB MRAVEC | ING. MRAVCOVÁ | ING. MRAVCOVÁ |  |  | ING. JAKUB MRAVEC |  |  | Magistrát města Brna, OSM Husova 3, 601 67 Brno |  |  |
| STAVBA |  |  |  |  |  |  |  | STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |
| Oprava vodovodu – Charbulova 84 |  |  |  |  |  |  |  | DATUM | 01/2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Č. ZAK. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PARÉ |  |  |

OBSAH

1.	ÚVOD	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.2	Předpokládaný termín výstavby	3

1.3	Vstupní informace	3

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

3.	NÁVRH NOVÉHO ŘEŠENÍ	3

4.	STAVEBNÍ ÚPRAVY	4

5.   ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ	5

6.	BEZPEČNOST PRÁCE	5

Při provádění stavebních a montážních prací	5

Další požadavky BOZP	6

7.	ZÁVĚR	6

# ÚVOD

## Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	Oprava vodovodu – Charbulova 84

Charakter stavby: 	Oprava části vodovodu

Místo stavby: 	Brno, Charbulova 84, 618 00 Brno - Černovice

Investor:

Projektant: 		   CEPPRE s.r.o., Projekce a realizace, Jílová 31, 639 00 Brno

Dodavatel: 	dle výběrového řízení

## Předpokládaný termín výstavby

Předpoklad realizace: léto 2022

## Vstupní informace

Předmětem projektové dokumentace je oprava části zdravotně technických instalací – oprava části vnitřního vodovou v suterénu objektu ZUŠ Charbulova 84 v Brně Černovicích.

Budova je podsklepená a má 2 nadzemní podlaží. V suterénu se nachází soubor místností, ve kterých je vedena studená voda do objektu. Objekt má šikmou střechu.

Při zpracování projektu byly použity tyto podklady:

- aktuální technické řešení, zaměření stávajícího stavu, požadavky investora

- konzultace při jednání s ostatními dotčenými osobami

- příslušné ČSN:

ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

- Vyhláška č.193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Zákon č.406/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hospodaření energií

# POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Přípojka studené vody je vedena do suterénu objektu a je již za hranicí životnosti. Je umístěna vodoměrná sestava a redukční ventil s uzavíracími armaturami. Z horizontální části vodovodu jsou provedeny odbočky, na kterých jsou umístěny uzavírací armatury. Bude provedena oprava vodovodní části horizontálního rozvodu, včetně napojení na stávající odbočky včetně uzavíracích armatur viz projektová dokumentace.

# NÁVRH NOVÉHO ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší opravu pitného vodovodu objektu ZUŠ v rámci suterénu. Jedná se pouze o rekonstrukci této části, přípojka vody zůstává stávající. Podkladem pro zpracování dokumentace bylo zaměření stavební části a vedení vodovodního potrubí a konzultace s investorem a zadavatelem této části PD. Projekt je zpracován dle:

- ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN 01 3450	Technické výkresy - Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

Vodovodní přípojka zůstává stávající, beze změny, je zaústěna do suterénu objektu.

Nárůst spotřeby vody se nepředpokládá – nezměněný stav – výměna a úprava stávajících rozvodů. Rozvody budou vedeny pod stropem suterénu.

Rozvody pitné vody budou v objektu provedeny z pozinkovaného potrubí z důvodu zásobování požárních hydrantů. Montáž potrubí bude provedena v souladu s montážními předpisy firmy a dle ČSN 75 5409. Rozvody studené vody budou izolovány termoizolací. Rozvody budou instalovány tak, aby bylo možné systém odvzdušnit a vypustit. Kompenzace potrubí bude zajištěná změnou trasy vedeného potrubí.

Kulové uzavírací armatury na jednotlivých odbočkách budou provedeny nově, nově bude proveden i redukční ventil. Bude proveden proplach a desinfekce potrubí.

Realizace bude provedena na základě domluvy s investorem kvůli odstavení dodávky studené vody.

# STAVEBNÍ ÚPRAVY

- Demontáž mříží v zadní části místnosti

Dokončovací práce

Po demontáží zařízení (konzoly, kabelové lávky, uchycení atd…) budou otvory ve stěnách zasádrovány.

Prostory kde byly prováděny veškeré práce, budou řádně uklizeny a zameteny.

Odpadní látky

Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášky č. 23/2001 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna, vše v znění pozdějších předpisů.

Možné odpady při stavbě:

170101-O- beton

170102-O-cihly

170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

170302-O-asfaltové směsi

170504-O-zemina a kamení

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na povolené skládce.

170201-O-dřevo

170202-O-sklo

170203-O-plasty

170405-O-železo a ocel

170407-O-směsné kovy

170411-O-kabely

170604-O-izolační materiály

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení, nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce odpadů.

Vznikající odpady budou tříděny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Evidence odpadů, včetně doložení způsobu jejich odstranění a dokladů oprávněné osoby bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. Zhotovitel stavby zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace celé stavby.

# 5.   ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Po dokončení montáže potrubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

- Zkušební tlak: min. 1,5 MPa.

- Začátek zkoušky: min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému.

- Trvání zkoušky: 60 min.

- Max. pokles tlaku: 0,02 MPa.

O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis. Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubí. Pospojování vnitřního vodovodu bude provedeno dle odpovídajících ČSN.

# BEZPEČNOST PRÁCE

## Při provádění stavebních a montážních prací

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012.

## Další požadavky BOZP

Projekt je zpracován dle ČSN 060310. Při provádění musí být dodrženy všechny příslušné bezpečnostní předpisy, vyhlášky zejména:

- Zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Vyhl. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na                                                 pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany                                                                           zaměstnanců při práci ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013 Sb.

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na                                                                           BOZP na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP při práci                                                                           na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění NV 405/2004 Sb.

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- vyhláška č. 21/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

# ZÁVĚR

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami.

Brno, leden 2022				                 Vypracoval: 	Ing. Lucie Mravcová